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Датчик протечки воды.

Датчик протечки воды предназначен для обнаружения аварийной ситуации при попадании воды на его электроды. 

Электроды датчика имеют специальное антикоррозийное покрытие (золото).

Датчики протечки воды устанавливаются в местах вероятного появления воды.

Габаритные размеры датчика протечки воды (без учета кабеля) 35х47х8 мм. 

Модификация датчика протечки воды.

• WSS. Аналоговый датчик протечки воды. 
Применяются в системах GIDROLOCK STANDART, GIDROLOCK ENERGY, GIDROLOCK UNIVERSAL.

• WSU. Датчик протечки воды  для систем диспетчеризации зданий и систем типа “умный дом”. 

• WSP. Датчик протечки воды для системы GIDROLOCK ENERGY.
• Датчик GIDROLOCK RADIO. Применение оборудования GIDROLOCK RADIO позволяет  осуществлять  удаленный контроль  над  состоянием  инженерных систем водоснабжения и отопления в тех случаях,  когда  установка  стандартных (проводных)  датчиков  протечки затруднительно  или  невозможно. 

Электрические параметры датчика протечки воды.

Напряжение питания датчика протечки (Vcc): от +5 до +30 вольт.

Ток потребления датчика WSP: I = 0 мА

Ток потребления датчика WSS: I < 1,5 мА (Vcc=5 B), I < 6 мА (Vcc=30 B). 

Ток потребления датчика WSU: I < 6 мА. 

Температурный диапазон эксплуатации (WSS исполнение A): от 0 до +60 градусов.

Температурный диапазон эксплуатации (WSU, WSP, WSS исполнение B): от -30 до +60 градусов.

Длина соединительного кабеля: 3 метра.

Максимальная длина соединительного кабеля 100 метров.

Герметичный корпус со степенью защиты IP67.

Тип выходного сигнала датчика: “открытый коллектор”.

Максимальный ток нагрузки выходного каскада (Iк) 100 мА.

Максимальное напряжение выходного каскада (Uкэ) 30 вольт.

Для увеличения длины соединительного кабеля датчика протечки воды, можете использовать следующие марки кабелей:

· FTP 2x2x0,35
· ШТЛП 4
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красный провод (Vcc)

черный провод (OUT2 только у датчика WSU)

зеленый провод (OUT1)

желтый провод (GND)

После обнаружения протечки воды:

• выход OUT1 (черный провод) остается в аварийном состоянии до отключения питания (Vcc).

• выход OUT2 (зеленый провод) остается в аварийном состоянии до пропадания воды с электродов датчика WSU.

Нормальное состояние выходного каскада датчика. 


[image: image3.wmf]
Аварийное состояние выходного каскада датчика при обнаружении протечки воды. 
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Датчик протечки WSU (water sensor universal).

Датчик предназначен для обнаружения протечек воды в системах водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования.

Габаритные размеры датчика протечки воды (без учета кабеля) 35х47х8 мм. Благодаря небольшим размерам (высота датчика всего 8 мм) датчики протечки воды можно разместить в любых местах.

Напряжение питания от +5 до +30 вольт.

Максимальный ток потребления 6 мА

Герметичный корпус со степенью защиты IP67.

Температура эксплуатации от -30 до +60 градусов.

Максимальная длина соединительного кабеля 100 метров.

Микропроцессорное управление (модель WSU).

Два стандартных выходных сигнала (модель WSU).

Гарантийный сертификат.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку

Гарантийный срок на оборудование системы GIDROLOCK: 48 месяца со дня продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключении и эксплуатации шарового электропривода.

Причину выхода из строя оборудования системы GIDROLOCK определяет комиссия, в состав которой входит представитель ООО “Гидроресурс”. Комиссия составляет акт о причине выхода системы из строя.

Дата продажи        _____  ______________  2017г.

Подпись продавца ____________________

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя __________________
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