	[image: image1.emf]
	 ООО ГИДРОРЕСУРС 

8(495) 585-12-59,  8(498) 720-52-28      

www.gidrolock.ru 

E-mail: g.lock@mail.ru
141021 М.О. г. Мытищи ул. Юбилейная д.40 кор.1 


Датчик протечки воды.

Датчик протечки воды предназначен для обнаружения аварийной ситуации при попадании воды на его электроды. 

Электроды датчика имеют специальное антикоррозийное покрытие (золото).

Датчики протечки воды устанавливаются в местах вероятного появления воды.

Габаритные размеры датчика протечки воды (без учета кабеля) 35х47х8 мм. 

Модификация датчика протечки воды.

• WSS. Аналоговый датчик протечки воды. 
Применяются в системах GIDROLOCK STANDART, GIDROLOCK ENERGY, GIDROLOCK UNIVERSAL.

• WSU. Датчик протечки воды  для систем диспетчеризации зданий и систем типа “умный дом”. 

• WSP. Датчик протечки воды для системы GIDROLOCK ENERGY.
• Датчик GIDROLOCK RADIO. Применение оборудования GIDROLOCK RADIO позволяет  осуществлять  удаленный контроль  над  состоянием  инженерных систем водоснабжения и отопления в тех случаях,  когда  установка  стандартных (проводных)  датчиков  протечки затруднительно  или  невозможно. 

Электрические параметры датчика протечки воды.

Напряжение питания датчика протечки (Vcc): от +5 до +30 вольт.

Ток потребления датчика WSP: I = 0 мА

Ток потребления датчика WSS: I < 1,5 мА (Vcc=5 B), I < 6 мА (Vcc=30 B). 

Ток потребления датчика WSU: I < 6 мА. 

Температурный диапазон эксплуатации (WSS исполнение A): от 0 до +60 градусов.

Температурный диапазон эксплуатации (WSU, WSP, WSS исполнение B): от -30 до +60 градусов.

Длина соединительного кабеля: 3 метра.

Максимальная длина соединительного кабеля 100 метров.

Герметичный корпус со степенью защиты IP67.

Тип выходного сигнала датчика: “открытый коллектор”.

Максимальный ток нагрузки выходного каскада (Iк) 100 мА.

Максимальное напряжение выходного каскада (Uкэ) 30 вольт.

Для увеличения длины соединительного кабеля датчика протечки воды, можете использовать следующие марки кабелей:

· FTP 2x2x0,35
· ШТЛП 4


[image: image2.wmf]
красный провод (Vcc)

черный провод (OUT2 только у датчика WSU)

зеленый провод (OUT1)

желтый провод (GND)

После обнаружения протечки воды:

• выход OUT1 (черный провод) остается в аварийном состоянии до отключения питания (Vcc).

• выход OUT2 (зеленый провод) остается в аварийном состоянии до пропадания воды с электродов датчика WSU.

Нормальное состояние выходного каскада датчика. 


[image: image3.wmf]
Аварийное состояние выходного каскада датчика при обнаружении протечки воды. 


[image: image4.wmf]
Датчик протечки WSU (water sensor universal).

Датчик предназначен для обнаружения протечек воды в системах водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования.

Габаритные размеры датчика протечки воды (без учета кабеля) 35х47х8 мм. Благодаря небольшим размерам (высота датчика всего 8 мм) датчики протечки воды можно разместить в любых местах.

Напряжение питания от +5 до +30 вольт.

Максимальный ток потребления 6 мА

Герметичный корпус со степенью защиты IP67.

Температура эксплуатации от -30 до +60 градусов.

Максимальная длина соединительного кабеля 100 метров.

Микропроцессорное управление (модель WSU).

Два стандартных выходных сигнала (модель WSU).

Гарантийный сертификат.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку

Гарантийный срок на оборудование системы GIDROLOCK: 48 месяца со дня продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключении и эксплуатации шарового электропривода.

Причину выхода из строя оборудования системы GIDROLOCK определяет комиссия, в состав которой входит представитель ООО “Гидроресурс”. Комиссия составляет акт о причине выхода системы из строя.

Дата продажи        _____  ______________  2017г.

Подпись продавца ____________________

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя __________________







_1277914172.dwg

_1277914219.dwg

_1277909274.dwg

